核心技術名稱：蓄水壩破壞模式影響及關鍵性分析

核心技術代號：GT0202

一、關鍵挑戰Challenge

蓄水壩安全攸關廣泛大眾的生命及財產，然而傳統蓄水壩的安全評估方式，係以各設施顯著的問題，逐項分析評估各條件的安全性，其評估結果僅偏狹瞭解壩安全與否，但安全上何者問題最為關鍵或風險最高無從得知，且顯著問題以外的諸多盲點未必探討，因此極可能忽略某些壩安全的潛在危險。

破壞模式影響及關鍵值分析（Failure modes, effects and criticality analysis, 簡稱FMECA）發展自破壞模式影響分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA），係以潛在破壞模式的觀點出發，透過系統之元件拆解，並評估各元件可能破壞模式發生之可能性、造成後果的嚴重性及偵測干預的可能性，藉由數值呈現各破壞模式的風險程度。

此方法屬於半定量之風險分析方法，利於處理繁複且風險高的系統設計，找出最關鍵的潛在破壞模式，並針對問題予以改善。自1993年起該方法已逐漸受國際壩工界，普遍應用於蓄水壩之安全評估。

FMECA與傳統安全評估之比較如表1所示。中興社承世界銀行顧問樓漸逵博士的指導，將該技術引進國內並應用於國內重要蓄水庫之安全評估，提升國內蓄水壩的安全水準。

表1：FMECA與傳統安全評估架構之比較

|  | FMECA分析 | 傳統安全評估 |
| --- | --- | --- |
| 分析架構 | 透過普遍且詳細的系統拆解，確認每一個細節 | 從各顯著的問題切入檢核各主題狀況 |
| 探討重點 | 以破壞模式探討問題 | 探討主要極端的問題 |
| 呈獻結果 | 找出最關鍵或風險最高的潛在問題 | 個別安全或不安全 |
| 工作量 | 需檢核的項目第一次執行時較多，第二次後除非有大的改變，工作量遠較傳統安全評估為少 | 每次仍須檢核相關的項目 |
| 問題發掘 | 直接發掘潛在問題 | 除固定的探討項目外，許多狀況是問題發生了才被發覺 |
| 處置對策 | 著眼降低風險：降低發生可能性、減少後果嚴重性、增加偵測干預能力 | 執行個別設施之改善 |

二、流程Process

FMECA的主要工作程序包括：

- 相關資料蒐集：包括規劃、設計、施工、安全評估報告、監測與檢查紀錄及人員訪談等。

- 定義系統之範圍，包含可能影響整體系統的設施。

- 分解系統：將系統拆解為第一子系統，每一子系統再分解為第二子系統，再將第二子系統分解為元件。

- 辨識每一元件的功能，每一元件不只一個功能。

- 瞭解各元件間可能的互制關係。

- 識別和探討各元件的破壞模式。

- 以表格呈現所辨識的系統、子系統、元件、功能、潛在破壞模式及與其他元件的互制關係。

- 定義發生破壞模式可能性的係數（Likelihood factor）。

- 定義破壞模式後果嚴重性的係數（Consequence factor）。

- 定義透過偵測與干預以避免後果的可能性係數（Detection/Intervention factor）。

- 評估各破壞模式發生的可能性、其造成後果的嚴重性、偵測干預的可能性等，並分別評定其係數，各係數的乘積結果即為該破壞模式的關鍵數（Criticality Index）。

- 將前述所辨識的系統、子系統、元件、功能、潛在破壞模式、與其他元件互制關係、發生可能性係數、後果嚴重性係數、偵測與干預係數及關鍵值等，以表格呈現。

- 挑選出關鍵值較高的潛在破壞模式。

- 複核與驗證。

- 綜合評估及報告撰寫。

其中第1至第7步驟屬於FMEA的部分，後續第8至第15步驟為關鍵性分析（Criticality Analysis）。其整體分析流程如圖1所示。

圖1：FMECA執行流程

三、成果Result

- 系統拆解及功能列表：根據所定義的系統範圍，將各系統拆解為第一層子系統，再拆解為第二層子系統，繼而拆解為元件，並決定各元件之功能，如圖2及表2所示。

- 定義破壞模式因子係數：根據各元件之功能，找出個元件的可能破壞模式，並求取各可能破壞模式的風險關鍵因子，包括發生可能性、後果嚴重性及偵測/干預可能性等，以係數予以定義以便量化進行比較，各因子係數及其範圍如下：

- 破壞模式發生的可能性係數：1到5。

- 破壞模式導致後果的嚴重性係數：1到6。

- 偵測和干預以避免後果的可能性係數：1到5。

- 關鍵性分析：根據各破壞模式所評估得可能性係數、後果嚴重性係數及偵測干預係數的乘積，即可求得各可能破壞模式的關鍵數，並將其列表如表3所示。

- 分析結果彙總及評估：將表3中關鍵性較高的破壞模式彙整，並關鍵數大小排列，即可求得較具風險之破壞模式，如表4。依據此分析結果，可有效評估蓄水壩主要缺陷，研訂監測計畫，並檢核蓄水壩整體之安全性。

圖2：系統拆解

表2：系統拆解及元件功能列表

| 元件功能碼 | 子系統1 | 子系統2 | 元件 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大壩 |  |  |  |
| 0101 |  | 基礎 |  |  |
| 010101 |  |  | 基岩 |  |
| 01010101 |  |  |  | 支撐壩體 |
| 01010102 |  |  |  | 防滲 |
| 01010103 |  |  |  | 維持自身材料穩定 |
| 010102 |  |  | 隔幕灌漿 |  |
| 01010201 |  |  |  | 不透水隔幕 |
| 01010202 |  |  |  | 防滲 |
| 01010203 |  |  |  | 減小滲壓 |
| 010103 |  |  | 固結灌漿 |  |
| 01010301 |  |  |  | 防滲 |
| 01010302 |  |  |  | 減小管湧可能 |
| .....以下略 |  |  |  |  |

表3：FMECA分析結果列表

表4：關鍵性較高之破壞模式彙整

四、與其他核心技術關連性

與「蓄水壩破壞模式影響及關鍵性分析」相關之其他核心技術包括：

- 蓄水壩安全風險管理（TG0201）。

- 蓄水壩安全監測評析（TG0203）。

- 群壩安全風險排序（TG0204）

五、重要發表文獻

- 經濟部水利署，「水庫安全風險管理之研究(1/2)成果報告」，財團法人中興工程顧問社，（2007）。

- 經濟部水利署，「水庫安全風險管理之研究(2/2)成果報告」，中興工程顧問股份有限公司，（2008）。

- 冀樹勇，蔡明欣，高憲彰，邱士恩，趙昌虎，樓漸逵，（2009），”蓄水壩風險管理-土石壩風險分析案例”，地工技術，第119期，pp.41-52。

- 蔡明欣，邱士恩，樓漸逵，高憲彰，冀樹勇，趙昌虎，（2009），”蓄水壩破壞模式影響及關鍵值分析”，第13屆大地工程研討會，宜蘭。